Załącznik nr 1 do OPZ

Zestawienie urządzeń instalacji Wentylacyjno- Grzewczej w obiektach ZTUO w Szczecinie.

(A.1) Budynek Administracyjno-socjalny

Wentylacja

| Lp. | Opis | jedn. | ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna NW1- VS100 | Kplt. | 1 | VTS | Według kart doborowych |
| 2. | Centrala wentylacyjna NW2- VS050 | Kplt. | 1 | VTS | Według kart doborowych |
| 3. | Centrala wentylacyjna NW3- VS055 | Kplt. | 1 | VTS | Według kart doborowych |
| 4. | Kurtyna drzwiowa ELIS T2-W-200 wraz z magnetycznym czujnikiem drzwiowym DCe, zaworem trójdrogowym z siłownikiem SRS3d, termostatem pomieszczeniowym z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów TS. KKS 90SAA10AH101 | Kplt. | 1 | Flowair | Kurtyna nad drzwiami wejściowymi |
| 5. | Wentylator dachowy chemoodporny Typ WDPE-20 M 3G/3D. KKS: 90SAA20AN501 | Kplt. | 1 | Tywent | Praca z komorą wyciągową nr 1. Wyłącznik w pobliżu komory . Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 6 | Wentylator dachowy Typ Rufino P OH-25 M. KKS: 90SAA20AN503 | Kplt. | 1 | Tywent | Praca z dygestorium nr 2A. Załączenie przy szafie dygestorium. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 7 | Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-25 M. KKS: 90SAA20AN504 | Kplt. | 1 | Tywent | Praca z dygestorium nr 2B. Załączenie przy szafie dygestorium. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 8 | Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-20 M. KKS: 90SAA20AN505 | Kplt. | 1 | Tywent | Praca z okapem nr 3. Załączenie przy okapie. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 9 | Wentylator dachowy chemoodporny Typ Rufino P OH-20 M. KKS: 90SAA20AN502 | Kplt. | 1 | Tywent | Praca z kominkiem nr 4. Załączenie przy kominku. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 10. | Wentylator kanałowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h z regulatorem prędkości obrotowej. Typ VITT.L2-200. KKS90SAA60AN604 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca z okapem nr 5A. Załączenie przy okapie. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 11. | Wentylator kanałowy chemoodporny o wydajności 600 m3/h z regulatorem prędkości obrotowej. Typ VITT.L2-200. KKS90SAA60AN607 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca z okapem nr 5B. Załączenie przy okapie. Praca wspólna z centralą NW2. Spiąć z automatyką centrali. |
| 12. | Wentylator kanałowy o wydajności 100 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA60AN605 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 13. | Wentylator kanałowy o wydajności 170 m3/h. Typ ML125. KKS90SAA50AN602- Ivp | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 14. | Wentylator kanałowy o wydajności 30 m3/h. Typ ML100. KKS90SAA50AN601-IVp | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 16. | Wentylator dachowy o wydajności 370 m3/h. Typ Vivo 2-220/900S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym. KKS: 90SAA60AN602 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 17. | Wentylator dachowy o wydajności 290 m3/h. Typ Vivo 2-220/900S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym. KKS: 90SAA60AN601 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 18. | Wentylator dachowy o wydajności 1545 m3/h. Typ Vivo 4-355/3000S. Wraz z podstawą tłumiącą i złączem przeciwdrganiowym. KKS: 90SAA60AN603 | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 19. | Wentylator kanałowy o wydajności 300 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA50AN607-dach | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 20. | Wentylator kanałowy o wydajności 100 m3/h. Typ ML200. KKS90SAA50AN607-dach | Kplt. | 1 | Harmann | Praca wspólna z centralą NW1. Spiąć z automatyką centrali. Dodatkowo wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. |
| 21. | Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450 | Kplt. | 1 | Frapol | Na kanale nawiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie |
| 22. | Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450 | Kplt. | 1 | Frapol | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na nawiewie |
| 23. | Regulator zmiennego przepływu powietrza VSR-E-450-600-Q1-0-I-4200-450 | Kplt. | 1 | Frapol | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 10.03. Umożliwić zmianę nastawy regulatora poprzez przełącznik w korytarzu: max/min. Wspólna praca z regulatorem na nawiewie |
| 24. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GAP-W ze sterownikiem SL-POL-101 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2. |
| 25. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GAP-W ze sterownikiem SL-POL-101 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2. |
| 26. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt3). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 27. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-EX-200-600/400(0)-LON-SN SL-POL-001 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt1). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 28. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs SL-POL-201 + zestaw do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKKP-1 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt2A). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 29. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-250-1200/800-Q-D-PPs SL-POL-201 + zestaw do kontroli prędkości przepływu na oknie dygestorium ZKKP-1 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.06 (punkt2B). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 30. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1800/400-GDB-W | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.08. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2. |
| 31. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVT-SL-160-360/0-GDB-O-PPs SLPOL-001 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.08 (punkt4). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 32. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-315-1200/400(0)-GAP-W | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10. Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z urządzeń laboratoryjnych w tym pomieszczeniu oraz centralą NW2. |
| 33. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-200-600/400(0)-GDB-O-SN ze sterownikiem SLPOL-001 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10 (punkt5A). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |
| 34. | Regulator zmiennego przepływu powietrza RVP-R-SL-200-600/400(0)-GDB-O-SN ze sterownikiem SLPOL-001 | Kplt. | 1 | Smay | Na kanale wywiewnym w pomieszczeniu 5.10 (punkt5B). Wspólna praca z regulatorem na wywiewie z centrali NW2 oraz wentylatorem wyciągowym. |

A.2- Hala Wyładunkowa (51-4004)

Wentylacja.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1250x900 [mm] | Frapol |

A.3 – Bunkier Odpadów, A.6 - Bunkier Żużla , A.12- Rozdrabniarka Odpadów

- A.3-Wentylacja bunkra odpadów (31-4082)

| Lp. | Opis | jedn. | ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator osiowy o wydajności 30000 m3/h typ WOE-80/3 3G/3D | Kplt | 2 | Tywent | Wg. zapytania. KKS: 90SAC10AN501, 90SAC20AN501 |
| 2 | Filtr kanałowy w obudowie 1,7 x 1,0 [m], przepływ 30000 m3/h | kplt | 2 | Frapol | KKS: 90SAC10AT201, 90SAC20AT201 |
| 3 | Przepustnica dla powietrza, kołnierzowa DN1000 z siłownikiem on/off, z krańcówkami położenia | Szt. | 2 | Broen | KKS: 90SAC10AA402, 90SAC20AA402 |
| 4 | Przepustnica dla powietrza, kołnierzowa DN1250 z siłownikiem on/off, z krańcówkami położenia | Szt. | 2 | Broen | KKS: 90SAC10AA401, 90SAC20AA401 |

- A.12-Wentylacja rozdrabniarki odpadów (31-4082)

| Lp. | Opis | jedn. | ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator osiowy o wydajności 5900 m3/h typ OFK EX-400/2A | Kplt | 1 | Tywent | KKS 90SAC30AN501 |

Wentylacja wywiew - Studnia odcieków Bunkra Odpadów (31-4006)

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAC50AN401) | 1 | STILO 2-130EX PA132EX | Dachowy chemoodporny wentylator |  | Harmann |

A.5 - Hala Kotłów , Hala IOS (51-4007)

- Wentylacja

| Lp. | Opis | jedn. | ilość | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czerpnia ścienna typu Thunderbird | kplt. | 50 | Robertson Ventosystem |  |
| 2 | Wywietrzak dachowy liniowy Heatmover | kplt. | 20 | Robertson Ventosystem |  |
| 3 | Wentylator kanałowy RM 125/350 o wydajności 150 m3/h | kplt. | 1 | Harman | wraz z regulatorem prędkości obrotowej |
| 4 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa HCD160 o mocy 2 kW, napięcie 230 V | kplt. | 1 | Harman | wraz z zewnętrznym nastawnikiem TR5K i czujnikiem pomieszczeniowym |
| 5 | Filtr kanałowy d=160 typ DF160 | szt. | 1 | Venture Industries |  |
| 6 | Aparat grzewczo wentylacyjny LEO FB 65 z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej | szt. | 13 | FLOWAIR | Wraz z termostatem i regulatorem prędkości obrotowej |

A.7- Maszynownia (51-4013)

Wentylacja-nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtn1 (90SAE24AN501) | 1 | CRDV-C 315/315/ 900 | Wentylator chemoodporny kanałowy ze wspornikiem do montażu sufitowego, ze złączem przeciwdrganiowym, wydajność 1850m3/h, m=28[kg], Pst=160 [Pa] | Ø315 | Venture Industries |
| 2 | Ng1 (90SAE24AH101) | 1 | WHC400/1 | Kanałowa nagrzewnica okrągła wodna w obudowie kwasoodpornej blachy, z korkiem spustowym i odpowietrznikiem. V= 1850 m3/h, Moc grzewcza 16,7 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem. | Ø400 | Harmann |
| 3 | Prs1 (90SAE10AA101) Prs2 (90SAE11AA101) Prs3 (90SAE12AA101) | 1 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem [230V] | 1100x1200 | Frapol |
| 4 | Prs4 (90SAE14AA101) Prs5 (90SAE15AA101) | 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem [230V] | 700x700 | Frapol |

Wentylacja-wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAE22AN501) | 1 | Rufino p-oh 31m | Wentylator chemoodporny dachowy z wylotem pionowym |  | Tywent |
| 2 | Wt2 (90SAE21AN501) | 1 | Rufino 31b 3f | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 3 | Wt3 (90SAE20AN501) Wt4 (90SAE19AN501) Wt5 (90SAE18AN501) | 1 1 1 | PFD500 4d | Wentylator dachowy |  | Tywent |

Ogrzewanie

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng2 (90SAE23AH101) | 1 | LEO AGRO | Aparat grzewczo wentylacyjny chemoodporny z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej, konsolą montażową |  | Flowair |
| 2 | Ng3 (90SAE16AH101) Ng4 (90SAE15AH101) Ng5 (90SAE17AH101) | 1 1 1 | LEO FB 20 | Aparat grzewczo wentylacyjny z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej, konsolą montażową |  | Flowair |

A.8 – Pomieszczenie węzła ciepłowniczego (51-4041)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cz1 | 1 | ST-JWN | Czerpnia ścienna prostokątna typ ST-JWN malowana w kolorze RAL9006 | 500x600 | Frapol |
| 2 | Prs1 (90SAI10AA101) | 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 500x600 | Frapol |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAI30AN401) | 1 | WDS-25 | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 2 | Wt2 (90SAI30AN402) | 1 | PFD160/2 | Wentylator dachowy |  | Tywent |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 (90SAI20AH101) Ng2 (90SAI20AH102) | 1 1 | LEO FB 10 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 5,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=10 kg |  | Flowair |

A.9 -  Sprężarkownia (51-4038)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prs1 (90SAB21AA101) Prs2 (90SAB21AA102) | 1 1 | PS | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1900x1400 | Smay |
| 2 | Prs3 (90SAB21AA103) Prs4 (90SAB21AA104) | 1 1 | PS | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1900x1850 | Smay |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAB20AN401) | 1 | ML 200/950 | Wentylator kanałowy |  | Harmann |
| 2 | Prs5 (90SAB31AA101) Prs6 (90SAB30AA101) Prs7 (90SAB41AA101) Prs8 (90SAB40AA101) Prs9 (90SAB51AA101) Prs10 (90SAB50AA101) Prs11 (90SAB61AA101) Prs12 (90SAB60AA101) | 1 1 1 1 1 1 1 1 | PS | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] (na sprężarkch) | 1900x1200 | Smay |

Ogrzewanie

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGW1 (90SAB10AH101) | 1 | LEO EL | Nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, konsolą do montażu na ścianie, m=23,5 kg | 726x600 x630 | Flowair |

A.11 – Warsztat Utrzymania Ruchu (51-4063)

Wentylacja nawiew

| Nr |  | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ng1 | 1 | WHC200/1 | Kanałowa nagrzewnica okrągła z kołnierzami wodna V= 400 m3/h, moc grzewcza 5,1 kW, Pst=19[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 2 |  | Wtn1 | 1 | ML200/950 | Wentylator kanałowy, wydajność 400m3/h, Pst=195[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 3 | F |  | 1 | FBB | Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7, Pst=25[Pa] | Ø250 | Harmann |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 | 1 | WDS-25 1f | Wentylator dachowy, wydajność 200m3/h, wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową DSF200 do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym |  | Tywent |
| 2 | Wt2 | 1 | PFD315/4 1f | Wentylator dachowy, wydajność 2400m3/h, wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym |  | Tywent |
| 3 | Wz1 | 1 | WPD | wentylator dachowy | Ø200 | Smay |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGW1 | 1 | LEO FB 45 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, czerpnią malowaną w kolorze RAL9006, z nagrzewnicą wodną o mocy 38,1 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=50 kg |  | Flowair |

A.13, A.14, A.17 – Budynek elektryczny (51-4065)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cw | 1 | BD-2(50) | Dachowa centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | VBW |
| 2 | Wtn6 | 1 | CRDV-C 315/315/ 1400/900 | Wentylator chemoodporny kanałowy w wykonaniu zgodnym z wymogami dyrektywy ATEX, wydajność 3800m3/h, m=43[kg], Pst=280[Pa] | Ø315 | Venture Industries |
| 3 | Ng1 | 1 | EN-30X40-13,0-3-A INOX, IP65 | Kanałowa nagrzewnica |  | Termex |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 Wt4 | 1 1 | JETTEC 560/9600S | Wentylator kanałowy, wydajność 8400m3/h, m=38[kg], Pst=150[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną aluminiową | Ø564 | Harmann |
| 2 | Wt2 | 1 | Farm-50/4 | Wentylator osiowy ścienny |  | Tywent |
| 3 | Wt3 | 1 | JETTEC 450/5000S | Wentylator osiowy ścienny, wydajność 3750m3/h, m=18,4[kg], Pst=175[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną aluminiową | Ø450 | Harmann |
| 4 | Wt5 Wt6 Wt7 | 1 1 1 | Farm-56a/4 | Wentylator osiowy ścienny (+6,25) |  | Tywent |
| 5 | Wt8 | 1 | Rudi 50 | Wentylator osiowy ścienny |  | Tywent |
| 6 | Wt9 | 1 | OFK-355/2B | Wentylator chemoodporny kanałowy |  | Tywent |
| 7 | Pr3 | 1 | AL-JHZ | Przepustnica wielopłaszczyznowa typ AL-JHZ prostokątna z kołami zębatymi –przeciwbieżna (+6,25) | 300x200 | FRAPOL Sp. Z o.o. |
| 8 | Pr4 | 1 | AL-JHZ | Przepustnica wielopłaszczyznowa typ AL-JHZ prostokątna z kołami zębatymi –przeciwbieżna (+10,625) | 425x125 | j.w. |
| 9 | Pr1 | 3 | DR | Przepustnica jednopłaszczyznowa typ DR okrągła (0,00, +3,80) | ø200 | j.w. |

A.18- Pomieszczenie waloryzacji żużla (31-4075)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prs1 (90SAM10AA101) Prs2 (90SAM10AA102) Prs5 (90SAM10AA105) Prs6 (90SAM10AA106) | 1 1 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900x1100 | Frapol |
| 2 | Prs3 (90SAM10AA103) Prs4 (90SAM10AA104) Prs7 (90SAM10AA107) Prs8 (90SAM10AA108) | 1 1 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900x850 | Frapol |
| 3 | Prs9 (90SAM70AA101) | 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900x1000 | Frapol |
| 4 | Prs10 (90SAM70AA102) | 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900x1250 | Frapol |
| 5 | Wtn1 (90SAM40AH101) | 1 | ML | Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 6 | Ng5 (90SAM40AN501) | 1 | WHC200/1 | Kanałowa nagrzewnica okrągła wodna, z korkiem spustowym i odpowietrznikiem. V= 200 m3/h, Moc grzewcza 5,0 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem. | Ø200 | Harmann |
| 7 | F | 1 | FBB | Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7. | Ø200 | Harmann |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wz1 | 1 | C | Wyrzutnia ścienna okrągła typ C wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowana w kolorze RAL9006, stałe pióra. Głębokość zabudowy 110 mm. | Ø200 | Frapol |
| 2 | Wt4 (90SAM60AH101) | 1 | ML | Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 3 | Wt1 (90SAM30AN401) Wt2 (90SAM30AN402) | 1 1 | PFD-500/4D | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 4 | Wt3 (90SAM90AN401) | 1 | PFD-355/4 | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 5 | Z Pomieszczeń magazynowania chemii | 1 | ML PRO 200/1200 | Wentylator wyciągowy |  | Harmann |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 (90SAM20AH101) Ng2 (90SAM20AH102) Ng3 (90SAM20AH103) | 1 1 1 | LEO FB 45 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 30,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=18 kg |  | Flowair |
| 2 | Ng4 (90SAM80AH101) | 1 | LEO FB 10 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 8,1 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=10 kg |  | Flowair |

A.19 – Magazyn Technologiczny (31-4044)

Wentylacja nawiew

| 1 | Prs1 (90SAK10AA101) | 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1200x1400 | Frapol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAK30AN401) Wt3 (90SAK30AN403) | 1 1 | PFD 355/4 | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 2 | Wt2 (90SAK30AN402) | 1 | PFD160/2 | Wentylator dachowy |  | Tywent |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 (90SAK20AH101) Ng2 (90SAK20AH102) Ng3 (90SAK20AH103) Ng4 (90SAK20AH104) | 1 1 1 1 | LEO FB 20 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=12 kg |  | Flowair |

A.20 – Hala IOŚ (31-4021)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cw1 (90SAL40AH901) | 1 | BS mini 700 | Centrala wentylacyjna nawiewna |  | VBW |
| 2 | Prs1 (90SAL10AA101) Prs3 (90SAL10AA103) Prs9 (90SAL10AA109) Prs11 (90SAL10AA111) Prs13 (90SAL10AA113) | 1 1 1 1 1 | ST-JHG-1200-1100-Y00 LF230V | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1200x1100 | Frapol |
| 3 | Prs2 (90SAL10AA102) Prs4 (90SAL10AA104) Prs10 (90SAL10AA110) Prs12 (90SAL10AA112) Prs14 (90SAL10AA114) | 1 1 1 1 1 | ST-JHG-1200-1000-Y00 LF230V | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1200x1000 | Frapol |
| 4 | Prs5 (90SAL10AA105) Prs6 (90SAL10AA106) Prs7 (90SAL10AA107) Prs8 (90SAL10AA108) | 1 1 1 1 | ST-JHG-1200-900-Y00 LF230V | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1200x900 | Frapol |
| 5 | Rg1 (90SAL40AA901) | 1 | CAV-R-250 | Regulator stałego przepływu powietrza – 600 m3/h | Ø250 | Frapo |
| 6 | Kz | 2 | 88.250.L.460Y | Klapa zwrotna chemoodporna do zabudowy pionowej | Ø250 | Chemo-went |
| 7 |  | 1 | Stratos-Z 25/1-8 PN 16 | Pompa |  | Wilo |

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAL30AN401) Wt2 (90SAL30AN402) Wt3 (90SAL30AN403) Wt4 (90SAL30AN404) Wt5 (90SAL30AN405) | 1 1 1 1 1 | PFD500 4d | Wentylator dachowy |  | Tywent |
| 2 | Wt6 (90SAL30AN406) | 1 | Rufino p-oh 35m | Wentylator dachowy chemoodporny |  | Tywent |
| 3 | Wt7 (90SAL30AN407) | 1 | Rufino p-oh 35m | Wentylator dachowy chemoodporny |  | Tywent |
| 4 | Wt8 (90SAL30AN408) | 1 | Rufino p-oh 25m | Wentylator dachowy chemoodporny |  | Tywent |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 (90SAL20AH101) Ng2 (90SAL20AH102) Ng3 (90SAL20AH103) Ng4 (90SAL20AH104) Ng5 (90SAL20AH105) | 1 1 1 1 1 | LEO FB 20 | Aparat grzewczo, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,3 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=12 kg |  | Flowair |
| 2 |  | 5 |  | Zawór regulacyjno - równoważący AB-QM GZ z siłownikiem AME110NL DN20 |  | Danfoss |
| 3 |  | 5 |  | Zawór trójdrogowy z siłownikiem AME130 VZ3 DN15, kvs=1,60 |  | Danfoss |

A.22 i A.23 - Pom. elektryczne w Hali IOŚ (51-4097)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cw | 1 | BS mini 1400 | Centrala wentylacyjna sekcyjna nawiewna (strona obsługi lewa) z pełnym katalogowym zestawem automatyki. Skład centrali: - króćce elastyczne - przepustnica z siłownikiem - filtr kieszeniowy G4 - nagrzewnica elektryczna, - wentylator nawiewny z falownikiem Przepływ powietrza: Nawiew - Vp = 700 m3/h W dostawie również rama. Dane techniczne wg załączonej oferty. |  | VBW |
| 2 | Pr1 | 1 | CAV-R | Regulator stałego objętościowego strumienia przepływu powietrza V = 250 m3/h | Ø160 | Frapol |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 Wt2 | 1 1 | JETTEC 560/9600S | Wentylator kanałowy, wydajność 7150m3/h, m=38[kg], Pst=290[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 560 malowaną w kolorze RAL9006 | Ø564 | Harmann |
| 2 | Wt3 Wt4 | 1 1 | JETTEC 450/5000S | Wentylator kanałowy, wydajność 4300m3/h, m=18,4[kg], Pst=150[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 450 malowaną w kolorze RAL9006 | Ø450 | j.w. |
| 3 | Wt5 | 1 | JETTEC 200/900S | Wentylator kanałowy, wydajność 400m3/h, m=2,9[kg], Pst=200[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 200 malowaną w kolorze RAL9006 oraz siatką ochronną SG-2 200 | Ø200 | j.w. |
| 4 | Wt6 | 1 | JETTEC 200/900S | Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, m=2,9[kg], Pst=225[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 200 malowaną w kolorze RAL9006 oraz siatką ochronną SG-2 200 | Ø200 | j.w. |

E.2 – Magazyn Części (31-4087)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prs1 (90SAT10AA101) | 1 | - | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 800x1000 | Alnor |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAL30AN401) | 1 | WDS-25 | Wentylator dachowy, wydajność 1500m3/h, Pst=250 [Pa]/ 100 [Pa] , z cokołem tłumiącym, złączem elastycznym na podstawie dachowej skośnej w wersji N (6°) |  | Tywent |
| 2 | Wt2 (90SAL30AN402) | 1 | PFD-315/6D | Wentylator dachowy, wydajność 1000m3/h, Pst=300 [Pa], z cokołem tłumiącym, złączem elastycznym na podstawie dachowej skośnej w wersji N (6°) |  | Tywent |

Ogrzewanie

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 (90SAT20AH101) Ng2 (90SAT20AH102) Ng3 (90SAT20AH103) Ng4 (90SAT20AH104) | 1 1 1 1 | FB 10V | Aparat grzewczy elektryczny |  | Flowair |

G.1 – Stanowisko Rozładunku Wegla Aktywnego BIG-BAG (31-4089)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtn1 (90SAU30AN401) | 1 | PFK-EX-315/2 3G/3D | Wentylator dwubiegowy kanałowy |  | Tywent |
| 2 | Ng1 (90SAU30AH101) | 1 | VFL-EX M | Kanałowa nagrzewnica prostokątna z kołnierzami elektryczna z atestem ATEX. V= 580 m3/h, Moc grzewcza 8 kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem. | 300 x 200 | Veab |
| 3 | F1 | 1 | DFR-80/50EU3 | Filtr kanałowy EU3 | 800 x500 | Venture Industries |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAU40AN401) | 1 | PFD-EX-315/2 3G/3D | Wentylator dwubiegowy dachowy |  | Tywent |

Ogrzewanie

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng2 (90SAU30AH102) | 1 | FE2-400350-069T | Przeciwwybuchowa elektryczna nagrzewnica powietrza w obudowie ognioszczelnej o mocy 6,9 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, z wspornikami do montażu na ścianie WMK, m=74,5 kg |  | TOM-EL |

G.2 – Budynek zbiornika NaOH (51-4047)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cw2 (90SAU10AH901) | 1 | BD-1 (50) | Centrala wentylacyjna sekcyjna nawiewna (strona obsługi prawa) w wykonaniu zewnętrznym, z pełnym katalogowym zestawem automatyki i panelem operatorskim. Dane techniczne wg załączonej karty katalogowej. |  | VBW |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 (90SAU20AN401) | 1 | PFD OH-315/4 | Wentylator chemoodporny dachowy z wylotem pionowym, wydajność 2400m3/h, | Ø315 | Tywent |

K.1 – Portiernia (51-4030)

Wentylacja nawiew

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zestaw nawiewny | Zestaw kanałowy średnicy fi 160 składający się z filtra kanałowego z wkładem kieszeniowym klasy EU7, wentylatora typ ML 160 oraz nagrzewnicy elektrycznej HCD 160/3 | Harmann |

Wentylacja wywiew

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ACUBOX 125 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | Harmann |

L.1 – Budynek Pompowni Wody z Duńczycy (51-4036)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prs1 Prs2 Prs3 Prs4 | 1 1 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900x1125 | Frapol |
| 2 | Wtn1 | 1 | ML | Wentylator kanałowy, wydajność 200m3/h, Pst=230[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 3 | Ng1 | 1 | HCD | Kanałowa nagrzewnica elektryczna w obudowie Z galwanizowanej stali blachy stalowej. V= 200 m3/h, Moc grzewcza 1,5kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, współpracująca z zewnętrznym sterowaniem. | Ø125 | Harmann |
| 4 | F | 1 | FBB | Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7. | Ø200 | Harmann |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 | 1 | WAF/315/2/3800T | Wentylator osiowy ścienny, wydajność 2500m3/h, Pst=200[Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej oraz żaluzją wywiewną GSA 315 malowaną w kolorze RAL9006 | Ø315 | Harmann |
| 2 | Wt2 | 1 | ML | Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=180[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 3 | Wt3 Wt4 | 1 1 | RF/4-500T SN | Wentylator dachowy, wydajność 6500 m3/h, m=40 [kg], Pst=220 [Pa], wraz z regulatorem prędkości, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych |  | Venture Industries |
| 4 | Wt5 | 1 | RF/2-200SN | Wentylator dachowy, wydajność 1200 m3/h, m=11 [kg], Pst=233 [Pa], wraz z regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych w wersji N, złączem p. drganiowym, króćcem wlotowym |  | Venture Industries |

Ogrzewanie .

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGW1 AGW2 | 1 1 | LEO EL | Nagrzewnica elektryczna o mocy 16 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, konsolą do montażu na ścianie, m=23,5 kg | 726x600 x630 | Flowair |

L.3 – Budynek Wstępnego Oczyszczania Wody z Duńczycy (31-4052)

Wentylacja

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW1 | 1 |  | filtr ∅200 KO EU4 | ∅200 | - |
| 2 | NW2 | 1 |  | wentylator LABB2-125/650T |  | Harmann |
| 3 | NW3 | 1 |  | Nagrzewnica elektryczna KO ENO-200-5,0-3-A INOX, IP65 | ∅200 | Termex |
| 4 | NW4 | 2 |  | czerpnia i przepustnica z siłownikiem on/off 230V, wym. 500x500mm | 500x500 | - |
| 5 | W1 | 1 |  | wentylator dachowy PFD160/2D | ∅160 | Tywent |
| 6 | W2 | 1 |  | Wentylator kanałowy Harmann ML200- bocznba ściana | ∅200 | Harmann |
| 7 | AGW1 | 3 |  | Aparat grzewczo wentylacyjny LEO FB 20V z nagrzewnicą wodną, zaworem dwupołożeniowym z siłownikiem, termostatem pomieszczeniowym i regulatorem prędkości obrotowej |  | Flowair |

M.1 – Pompownia P.POŻ. (51-4027)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (90SAO10AA101, 90SAO10AA102, 90SAO10AA103, 90SAO10AA104, 90SAO10AA105, 90SAO10AA106, 90SAO10AA107, 90SAO10AA108, 90SAO10AA109, 90SAO10AA110, 90SAO10AA111, 90SAO10AA112, 90SAO10AA113, 90SAO10AA114, 90SAO10AA115, 90SAO10AA116, 90SAO10AA117, 90SAO10AA118, 90SAO10AA119, 90SAO10AA120) | 20 | ST-JHG-900-800-Y00 LF230V | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 900 x800 | Frapol |

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (90SAO30AN405) | 1 | TH 500/160 | Wentylator promieniowy dachowy, wraz z automatycznym regulatorem prędkości obrotowej, podstawą dachową tłumiącą do dachów skośnych RS-3 300, wydajność 300 m3/h, m=3.8 [kg], P=50 [W], Pst=170 [Pa], U=230[V], I=0,23[A] | Ø160 | Venture Industries |
| 2 | (90SAO30AN401) (90SAO30AN402) (90SAO30AN403) (90SAO30AN404) | 1 1 1 1 | DRVF 630/25-6R | Wentylator promieniowy dachowy, wydajność 18600 m3/h, m=220 [kg], P=3[kW], Pst=120[Pa], U=400[V], I=7,9[A] Osadzony na cokole dla dachów ze spadkiem 3%, o wysokości 500mm | a=1272,b=1272 | BSH |

Ogrzewanie

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE1 (90SAO20AH101) NE2 (90SAO20AH102) | 1 1 | SE06 | Nagrzewnica elektryczna Panther z pełną automatyką m=21[kg],Pg=6[kW],U=400[V],Ig=8,7[A], | a=450, b=510, h=520 | Frico |

N-Kotłownia Dodatkowa (51-4056)

Wentylacja nawiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ng1 | 1 | HCD | Kanałowa nagrzewnica elektryczna V= 150 m3/h, Moc grzewcza 2,0kW. Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem, z wbudowanym układem automatyki oraz pomieszczeniowym czujnikiem temperatury oraz nastawnikiem. | Ø160 | Harmann |
| 2 | Wtn1 | 1 | ML 200/900 | Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=240[Pa] | Ø200 | Harmann |
| 3 | F | 1 | FBB | Kasetowy filtr kanałowy z wkładem kieszeniowym klasy EU7. | Ø200 | Harmann |
| 4 | Prs1 Prs2 | 1 1 | ST-JHG | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem on/off [230V] | 1000x1000 | Frapol |

Wentylacja wywiew

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 | 1 | ML 200/900 | Wentylator kanałowy, wydajność 150m3/h, Pst=240[Pa] | Ø200 | Harmann |

Ogrzewanie - ciepło technologiczne

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGW1 AGW2 | 1 1 | LEO FB 20 | Aparat grzewczo-wentylujący ze skrzynką mieszającą, filtrem powietrza EU3, króćcem elastycznym, z nagrzewnicą wodną o mocy 15,0 kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu grzałek i wentylatora, z termostatem, regulatorem prędkości obrotowej, wspornikami montażowymi do montażu na ścianie, m=11,4 kg |  | Flowair |

O – Garaż (31-4077)

| Nr | Sys. | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 |  | Aparat ogrzewczy TROPI1-I z nagrzewnicą wodną z wyłącznikami serwisowymi WS-3 | 520*530*360mm | Juwent |
| 2 |  | 1 |  | Szafka zasilająco sterująca ZS4/1 | 500*400*200 | Juwent |
| 3 |  | 4 |  | Termostat z programatorem czasowym TPP |  | Juwent |
| 4 |  | 4 |  | Zawór mieszający V20-110, Dn20, Kvs = 4.0 m3/h z siłownikiem |  | Juwent |

Budynek Pompowni Wody sieciowej I SUW

Wentylacja

| Nr | Poz. | Szt. | charakterystyka | Wyszczególnienie | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WW1, WW2, WW3, WW4 | 4 | V=8725m3/h; dP=220Pa; Ne=1,65kW | Wentylator dachowy wywiewny typ WDV-50- AC/4J z podstawą dachową typ PU ze skrzynką zasilająco-sterującą, termostatem pomieszczeniowym i zegarem czasowym | Juwent |
| 2 | WW3 | 1 | V=1340m3/h; dP=169Pa; Ne=0,1kW | Wentylator dachowy wywiewny typ CTVT/6- 250 z podstawą dachową typ RS-I-6°-560 z termostatem | Venture |
| 3 | WŁ | 1 | V=125m3/h; dP=25Pa; Ne=0,02kW | Wentylator łazienkowy wywiewny typ Silent 200 | Venture |
| 4 | NG1-NG3 | 3 | Q=12kW | Nagrzewnica grzewcza elektryczna typu AGE-4-12 ze skrzynką Z-S, termostatem zabezpieczającym RD i dwustopniowym regulatorem temp. współpracującym z czujnikiem. | Juwent |
| 5 | GE1 | 1 | Q=0,5 kW | Grzejnik elektryczny typ GKE-S z wyposażeniem i termostatem pomieszczeniowym | Juwent |
| 6 | GE2 | 1 | Q=1,4kW | Grzejnik elektryczny typ GKE-S z wyposażeniem i termostatem pomieszczeniowym | Juwent |

Budynek Administracyjny A.1.1

Urzadzenia wentylacyjno -grzewcze

| Nr | Oznaczenie | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wt1 | 1 | SB-16B | Wentylator dachowy, wydajność 500m3/h; spręż 450 Pa Moc: 370 W |  | Tywent |
| 2 | Wt2 | 1 | WDS16B | Wentylator dachowy, wydajność 860m3/h; spręż 370 Pa Moc: 85 W |  | Tywent |
| 3 | Wt4 | 1 | ICB250/1100 | Wentylator kanałowy, wydajność 450m3/h; spręż 320 Pa Zasilanie 230/50 [V/Hz] Moc: 124 W |  | Havaco |
| 4 | Ng1 | 1 | HCD250/6kW | Nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy P=3/5/6 kW, 2~400V |  | Harmann |
| 5 | Cz1 | 1 | - | Czerpnia ścienna prostokątna malowana w kolorze RAL9006 | 400 x 250 | - |
| 6 | Cz2 | 1 | - | Czerpnia ścienna okrągła malowana w kolorze RAL9006 | Φ450 | - |
| 7 | Ku1 (90SAY30AH101) | 1 | ELIS T2-W-200 | Kurtyna powietrzna drzwiowa ELIS T2-W-200 wraz z magnetycznym czujnikiem drzwiowym DCe, zaworem trójdrogowym z siłownikiem SRS3d, termostatem pomieszczeniowym z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów TS |  | Flowair |
| 8 | Pob | 1 | Yonos PICO 25/1-8 | Pompa obiegowa, wydajność: V=1,03 m3/h, H=68 kPa | DN25 | Wilo |
| Zestaw nawiewno-wywiewny-NW1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NW1-1 | 2 | - | Tłumik hałasu Φ450 mm, L=1000mm | - | - |
| 10 | NW1-2 | 1 | NWR 500x500 1R | nagrzewnica wodna NWR, przyłącze R ¾”, parametry c.t. 80/60oC | 500x500 | Promont |
| 11 | NW1-3 | 2 | JETTEC 355/5000s | Wentylator kanałowy Moc: 0,960 kW, U=230V/50Hz, spręż 930 Pa | Φ355 | Harmann |
| 12 | NW1-4 | 1 | PAG | Krzyżowy wymiennik ciepła | - | BARBOR |
| 13 | NW1-5 | 1 | DFK 400 | Filtr nawiewu typ EU7 | - | Venture Industries |
| 14 | NW1-6 | 1 | DFK 400 | Filtr wyciągu typ EU3 | - | Venture Industries |
| 15 | NW1-7 | 2 | - | Przepustnica zamykająca z siłownikiem | Φ450 | Alnor/Belimo |