## Arkusz1
Pętla | Miesjce detektora / czujki | Sekcja | Strefa
1 | A.1 parter - czujka optyczna | 128
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek administracyjny parter |  | 1094
1 | Strefa ROP ¦ Budynek administracyjny parter |  | 1122
1 | Strefa techniczna ¦ Awaria akumulatora zasilacz recepcja |  | 1550
1 | Strefa techniczna ¦ Awaria ogólna zasilacz recepcja |  | 1551
1 | A.1 1 piętro | 129
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek administracyjny 1 piętro |  | 1185
1 | ROP ¦ Bud. administracyjny 1 piętro |  | 1195
1 | A.1 2 piętro | 127
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek administracyjny 2 piętro |  | 1203
1 | Strefa ROP ¦ Budynek administracyjny |  | 1220
1 | A.1 3 piętro | 103
1 | Strefa ROP ¦ Budynek administracyjny poz. 13 m |  | 1246
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek administracyjny poz. 13 m |  | 1247
1 | Sekcja ¦ Budynek elektryczny A13 | 104
1 | Strefa techniczna ¦ Zasilacze sygnalizatorów |  | 1362
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek elektryczny A13 |  | 1364
1 | Strefa ROP ¦ Budynek elektryczny A13 |  | 1385
1 | Strefa automatyczna ¦ Pomieszczenia transformatorów A13 |  | 1448
1 | Kamery termowizyjne - Bunkier odpadów | 112
1 | Strefa automatyczna |  | 1497
1 | Sprężarkownia A9 (poziom 0 strona Północna) | 120
1 | ROP ¦ Sprężarkownia |  | 1107
1 | Strefa automatyczna ¦ Sprężarkownia |  | 1109
1 | Bunkier odpadów | 123
1 | Strefa automatyczna ¦ Bunkier odpadów poz. 17m |  | 1254
1 | Strefa automatyczna ¦ Bunkier odpadów |  | 1391
1 | Rozdrabniarka | 124
1 | Strefa automatyczna ¦ Rozdrabniarka |  | 1394
1 | Budynek Administracyjny Bunkier i Hala A.1 piętro 4 | 101
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek administracyjny 4p. |  | 1001
1 | Strefa ROP ¦ Bud administracyjny A1 4P. |  | 1026
1 | Hala przyjęcia odpadów A.2 | 102
1 | Strefa ROP ¦ ROP hala przyjecia odpadów A2 |  | 1131
1 | Strefa automatyczna ¦ Hala przyjęcia odpadów A2 |  | 1206
1 | SUW A.10 | 126
1 | Strefa ROP ¦ Budynek SUW A10 |  | 1124
1 | Strefa automatyczna ¦ Budynek SUW A10 |  | 1212
1 | Strefa techniczna ¦ Awaria ogólna zasilacz A10 |  | 1552
| A.15 Zbiorniki wody użytkowej | 130
| Strefa automatyczna ¦ Budynek A15 |  | 1179
18 | Obszar ¦ Centrale gaszenia
| Sekcja ¦ Standard | 109
11 | Budynek Portierni
| Strefa S 10. Pętla 3/1. Portiernia K | 105
| Strefa automatyczna ¦ Portiernia K |  | 1465
| Strefa ROP ¦ Portiernia K |  | 1467
19 | Budynek pompowni SEC
| Sekcja ¦ Pompownia SEC | 111
| Strefa automatyczna |  | 1495
| Strefa techniczna |  | 1496
13 | Budynek procesowy
| Sekcja ¦ A.18 | 106
| Strefa automatyczna ¦ Czujka pom. gospodarcze A18 DCS |  | 1121
| Strefa techniczna ¦ Moduł sygnalizatora kor. A18 DCS |  | 1123
| Strefa automatyczna ¦ Czujka dymu A.18 |  | 1481
| Strefa ROP ¦ ROP A.18 |  | 1482
| Warsztat utrzymania ruchu | 107
| Strefa automatyczna ¦ Warsztat UR |  | 1047
| Strefa automatyczna ¦ Pomieszczenie socjalne WUR |  | 1049
| Strefa automatyczna ¦ Cz. opt. dymu mistrzówka WUR |  | 1050
| Strefa ROP ¦ ROP WUR przedsionek |  | 1554
| Kotłownia pomocnicza N | 113
| Strefa automatyczna ¦ Kotłownia pomocnicza N |  | 1103
| Strefa techniczna ¦ Moduł sygnalizatora kotłownia N |  | 1104
| Strefa ROP ¦ ROP kotłownia N |  | 1483
| Kotłownia główna | 114
| Strefa ROP ¦ ROP kotłownia główna |  | 1002
| Strefa techniczna ¦ Moduł kotłownia winda towarowa |  | 1487
| Sekcja ¦ IOS | 115
| Strefa ROP ¦ ROP IOS |  | 1059
| Strefa techniczna ¦ Zas. sygnalizatorów IOS (winda) AWARIA |  | 1060
| Strefa automatyczna ¦ IOS BHA |  | 1067
| Strefa automatyczna ¦ Rozdz. elektrofiltrów |  | 1071
| Strefa techniczna ¦ Zasilacz sygnalizatora przy falowniku WS |  | 1075
| Strefa automatyczna ¦ Pomieszczenie AKPIA IOS |  | 1078
| Strefa automatyczna ¦ Pomieszczenie falowników WS |  | 1080
| Strefa techniczna ¦ Moduł sygnalizatora IOS przy kominie |  | 1082
| Maszynownia | 116
Strefa automatyczna ¦ Czujka liniowa maszynownia 3 lewa strona
| Strefa automatyczna ¦ Czujka liniowa maszynownia 2 środek |  | 1007
| Strefa automatyczna ¦ Czujka liniowa maszynownia 1 prawy |  | 1008
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia poz. +5m nr 2 |  | 1009
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia poz. +5m 1 |  | 1010
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia poz. +5m nr 4 |  | 1011
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia poz. +5m nr. 5 |  | 1012
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik masz. zawór reg. zrzutu odsolin |  | 1013
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia nad pompa chłodząca |  | 1014
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia generator |  | 1015
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia pompa wody zas 2 |  | 1016
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik maszynownia pompa wody zas 1 |  | 1017
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia 0 przy klatce 2 |  | 1018
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik pom. kerekcji wód |  | 1019
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia 0 brama |  | 1020
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik dymu maszynownia pod generator |  | 1021
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik dymu maszynownia przy bramie |  | 1022
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik dymu maszynownia pompa próżniowa |  | 1023
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik dymu maszynowania nr 1 |  | 1028
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia +6 turbina |  | 1029
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia wejście |  | 1030
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik dymu maszynownia nr. 2 |  | 1031
| Strefa automatyczna ¦ czujnik dymu maszynownia -4,5 nr 6 |  | 1032
| Strefa automatyczna ¦ czujnik dymu maszynownia -4,5 nr 5 |  | 1033
| Strefa automatyczna ¦ czujnik dymu maszynownia -4,5 nr 4 |  | 1034
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia -4,5 lewy |  | 1035
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny maszynownia -4,5 nr 3 |  | 1036
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny maszynownia -4,5 nr 2 |  | 1037
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny maszynownia -4,5 schody |  | 1038
| Strefa ROP ¦ ROP maszynownia -4,5 przy schodach |  | 1039
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny masz. -4,5 kondensat cz |  | 1040
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny masz. -4,5 pompy konden |  | 1041
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny masz. -4,5 pompa skroplin |  | 1042
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny masz. -4,5 rura zielona |  | 1043
| Strefa automatyczna ¦ Czujnik optyczny masz. -4,5 skraplacz tył |  | 1044
| Węzeł cieplny A.8 | 117
| Strefa automatyczna ¦ Czujki liniowe węz. ciepl. A8 |  | 1045
| Strefa ROP ¦ ROP Węzeł cieplny |  | 1127
| IOŚ | 118
| Strefa automatyczna ¦ Czujki liniowe IOŚ |  | 1083
| Strefa ROP ¦ ROP IOŚ, Magazyn |  | 1100
| Magazyn A.19 | 119
| Strefa automatyczna ¦ Czujki liniowe magazyn |  | 1086
| Strefa techniczna ¦ Moduł sygnalizatora magazyn |  | 1087
| Strefa techniczna ¦ Moduł sygnalizatora IOŚ magazyn |  | 1088
| Strefa ROP ¦ ROP magazyn A19 |  | 1091
| Rozdzielnia BHC - A.18 IOS poziom 0.0 | 121
| Strefa automatyczna ¦ Czujka opt. term. BHC podłoga nr. 2 |  | 1114
| Strefa automatyczna ¦ Czujka opt. term. BHC sufit 2 |  | 1115
| Strefa automatyczna ¦ Czujka opt. term. BHC sufit nr. 1 |  | 1116
| Strefa automatyczna ¦ Czujka opt. term. BHC podłoga nr. 1 |  | 1118
| AKPIA A.18 | 122
| 1119:Strefa automatyczna ¦ Czujka opt. term. podłoga A18 DCS |  | 1119
| 1120:Strefa automatyczna ¦ Czujka dymu pom. AKPIA A18 DCS sufit |  | 1120
| Transformatory strona północna | 131
| Strefa automatyczna - czujka zasyssająca Siemens FDA |  | 1555
14 | Obszar stacji
16 | Pompownia L1
| Sekcja ¦ Pompownia L1 | 108
| Strefa automatyczna ¦ Pompownia L1 |  | 1488
| Strefa ROP ¦ Pompownia L1 |  | 1492
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapy pożarowe hala A2-Bunkier | 107
| Sterowanie pożarowe ¦ Bramy wsypowe ppoż | 108
| Sterowanie pożarowe ¦ Okna poz. 13 | 109
| Sterowanie pożarowe ¦ Klap tryskaczownia A16 | 110
| Sterowanie pożarowe ¦ Otwarcie bramy wjazdowej 1 | 111
| Sterowanie pożarowe ¦ Okna i drzwi korytarz poz. 17 | 112
| Sterowanie pożarowe ¦ Brama rozdrabniarki | 113
| Sterowanie pożarowe ¦ Oddymianie klatka schodowa bud. adm. S | 114
| Sterowanie pożarowe ¦ Oddymianie klatka schodowa bud. adm. N | 116
| Sterowanie pożarowe ¦ Okna szatnia | 117
| Sterowanie pożarowe ¦ Okna pokój 304 3p. | 118
| Sterowanie pożarowe ¦ Oddymianie A.13 | 120
| Sterowanie pożarowe ¦ Winda A.1 S | 122
| Sterowanie pożarowe ¦ Winda A.1 N | 123
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapy wentylacyjne szachtu do modulu | 125
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapy sprężarkownia A.9 | 161
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapy wentylacja toal. niepeł. 17.01 4p. | 162
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapy wentylacja toal. niepeł. 311 3p. | 163
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa korytarz 3p przy oknie i 315 | 164
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa w WC męskim 313 3p. | 165
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa kuchnia 4 p. | 166
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-NW1-A1 | 167
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-NW2-A1 | 168
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa pomieszczenie 305 | 169
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa pomieszczenie 306 | 170
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-SA-A9 | 171
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa WC przy szatniach poz. 0 A1 | 172
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa korytarz 0 przy WC (mała) | 173
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa korytarz 0 przy WC (duża) | 174
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-SA-A2 | 175
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-NW3-A1 | 176
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa toaleta damska 2p nad muszlą | 177
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2p toaleta dla niepełnosprawnych | 178
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 rozdzielnia BJD BMD | 179
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 rozdzielnia BJD BMD | 180
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 3 rozdzielnia BJD BMD | 181
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 rozdzielnia BMA BFA | 182
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 rozdzielnia BMA BFA | 183
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 3 rozdzielnia BMA BFA | 184
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 kablownia pod BMA | 185
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 kablownia pod BMA | 186
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 laboratorium | 187
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 laboratorium | 188
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 laboratorium 5.11 | 189
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 laboratorium 5.11 | 190
| Sterowanie pożarowe ¦ Okna laboratorium | 191
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 BBA BBB | 194
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 BBA BBB | 195
| Sterowanie pożarowe ¦ BMS RW-SA-A13 | 196
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 1 sala konferencyjna 2p. A1 | 210
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa 2 sala konferencyjna 2p. A1 | 211
| Sterowanie pożarowe ¦ Klapa pożarowa A15 | 214
3 | Grupa sterowań pożarowych ¦ Centrale gaszenia
| Sterowanie pożarowe ¦ Centrala gaszenia 1 | 127
| Sterowanie pożarowe ¦ Centrala gaszenia 2 | 128
| Sterowanie pożarowe ¦ Centrala gaszenia 3 | 129
6 | Grupa sterowań pożarowych ¦ Sygnały do DCS
| Sterowanie pożarowe ¦ Alarm I stopnia część biurowa | 137
| Sterowanie pożarowe ¦ Alarm II stopnia część biurowa | 138
| Sterowanie pożarowe ¦ Alarm I stopnia bunkier | 139
| Sterowanie pożarowe ¦ Alarm II stopnia bunkier | 140
| Sterowanie pożarowe ¦ Budynki procesowe alarm I stopnia | 141
| Sterowanie pożarowe ¦ Budynki procesowe alarm II stopnia | 142
| Sterowanie pożarowe ¦ Sprężarkownia alarm I stopnia | 143
| Sterowanie pożarowe ¦ Sprężarkownia alarm II stopnia | 144
| Sterowanie pożarowe ¦ SUW A10 Alarm I stopnia | 145
| Sterowanie pożarowe ¦ SUW A10 Alarm II stopnia | 146
| Sterowanie pożarowe ¦ Hala wyładunkowa A2 alarm I stopnia | 147
| Sterowanie pożarowe ¦ Hala wyładunkowa A2 alarm II stopnia | 148
| Sterowanie pożarowe ¦ Belownica i rozdrab. Alarm I stopnia | 149
| Sterowanie pożarowe ¦ Belownica i rozdrab. Alarm II stopnia | 150
| Sterowanie pożarowe ¦ Budynek elektryczny Alarm I stopnia | 151
| Sterowanie pożarowe ¦ Budynek elektryczny Alarm II stopnia | 152
| Sterowanie pożarowe ¦ Portiernia alarm I stopnia | 153
| Sterowanie pożarowe ¦ Portiernia alarm II stopnia | 154
| Sterowanie pożarowe ¦ Pompownia L1 w alarm I stopnia | 155
| Sterowanie pożarowe ¦ Pompownia L1 alarm II stopnia | 156
| Sterowanie pożarowe ¦ Pompownia M1 alarm I stopnia | 157
| Sterowanie pożarowe ¦ Pompownia M1 alarm II stopnia | 158
| Sterowanie pożarowe ¦ Awaria zbiorcza SAP | 159
| Sterowanie pożarowe ¦ Praca pomp M1 | 159
2 | Grupa sterowań alarmowych
Transmisja ALARMU
Grupa sterowań pożarowych
| Transmisja awarii | 212
5 | Sygnalizatory maszynownia, WUR

## Arkusz2
LP. | Obszar | Pomieszczenie A.16 Zawory kontrolno-alarmowe | Sekcja | Strefa
1 | 1 | Strefa automatyczna ¦ Pomieszczenie zaworów A16 |  | 1141
2 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór test. 90SGE50AX002 nieotwarty |  | 1518
3 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE50AA002 nieotwarty |  | 1520
4 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE50AA001 nieotwarty |  | 1521
5 |  | Strefa techniczna ¦ Presostat 90SGE60AX903 sygnalizacja gasz |  | 1522
6 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE60AA002 nieotwarty |  | 1523
7 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE70AA002 nieotwarty |  | 1524
8 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór test. 90SGE70AX002 nieotwarty |  | 1526
9 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE60AA001 nieotwarty |  | 1527
10 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE80AA001 nieotwarty |  | 1528
11 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE80AA002 nieotwarty |  | 1529
12 |  | Strefa techniczna ¦ Presostat 90SGE80AX903 sygnalizacja gasz |  | 1530
13 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE70AA001 nieotwarty |  | 1531
14 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór test. 90SGE10AX002 nieotwarty |  | 1532
15 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE10AA001 nieotwarty |  | 1534
16 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE10AA002 nieotwarty |  | 1535
17 |  | Strefa techniczna ¦ Presostat 90SGE40AX903 sygnalizacja gaszenia |  | 1537
18 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE30AA001 nieotwarty |  | 1538
19 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE30AA002 nieotwarty |  | 1539
20 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór test. 90SGE30AX002 nieotwarty |  | 1540
21 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE20AA001nieotwarty |  | 1541
22 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór 90SGE20AA002 nieotwarty |  | 1542
23 |  | Strefa techniczna ¦ Zawór test. 90SGE20AX002 nieotwarty |  | 1543
24 |  | Strefa tryskaczy ¦ Grupa 1 Bunkier tryskacze 90SGE10AX903 |  | 1545
25 |  | Strefa tryskaczy ¦ Grupa 2 Bunkier tryskacze 90SGE20AX903 |  | 1546
26 |  | Strefa tryskaczy ¦ Grupa 3 Bunkier tryskacze 90SGE30AX903 |  | 1547
27 |  | Strefa tryskaczy ¦ Grupa 7 Hala wył. tryskacze 90SGE70AX903 |  | 1549
28 | 17 | Pompownia M1
29 |  | Pompownia M1 | 1
30 |  | Strefa automatyczna |  | 1489
30 |  | Strefa ROP |  | 1490
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA10AA001 - nieotwarty |  | 1500
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA10AA005- nieotwarty |  | 1501
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA10AP901 - awaria sterowania |  | 1502
30 |  | Strefa techniczna ¦ Alarm temperatura M1 |  | 1503
30 |  | Strefa techniczna ¦ Alarm wilgotność M1 |  | 1504
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA99AA00 - nieotwarty |  | 1505
30 |  | Strefa techniczna ¦ Zawory pętli testowej aktywne |  | 1506
30 |  | Strefa techniczna ¦ Zbiornik wody M1 - Ogólne zakłócenie |  | 1507
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SAG20AA001 - nieotwarty |  | 1508
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SAG20AA005 - nieotwarty |  | 1509
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA20AP901 - sygnalizacja pracy |  | 1510
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA20AP901 - awaria sterowania |  | 1511
30 |  | Strefa techniczna ¦ Awaria zasilacza SAP M1 |  | 1512
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SAG30AA001 - nieotwarty |  | 1513
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SAG30AA001 - nieotwarty |  | 1514
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA30AP901 - sygnalizacja pracy |  | 1515
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA30AP901 - awaria sterowania |  | 1516
30 |  | Strefa techniczna ¦ 90SGA10AP901 - sygnalizacja pracy |  | 1517
30 |  | Strefa techniczna ¦ Presostat na odnodze rurociagu 90SGA99BR |  | 1553